合肥学院体育馆中央空调和多联空调机维保需求

一、维保地点：合肥学院体育馆

二、维保期限：期限一年。

三、中央空调系统设备维保清单

1、顿汉布什（A101012型）螺杆机组（两组）

2、18.5KW冷冻水泵

3、15KW冷却水泵

4、末端风柜及送风管道

5、水泵电控柜（三组）

6、冷却塔年度清洗维护（两组）

7、冷冻水系统管道 清洗

8、冷冻水系统管道（含主机冷凝器）

9、多联空调机（主机和室外机）的清洗维护保养（含36台四面送风室内机、15台一面送风室内机，10台室外主机、面板控制器以及电源线路）

10、体育馆（主、副馆）换气风扇的维护保养；

11、中央螺杆式空调机（两台）的配件单件单体价格500元（含）以下，由维保公司采购更换。单件单体在500元以上的，经书面向学校职能部门申报同意后更换，按实报销。

四、维保需求

1、上述设备及其配套设施常态化保养与维护，确保各系统正常运行。不发生泄漏、堵塞现象，定期检查、清洗、排出故障,各类技术参数的检查与修正；各类元器件是否正常与修正；阶段性维护检查，及时消除隐。

2、确保机组良好的运行状态。每年度对两台螺杆式冷水机组进行更换冷冻油40L和油过滤器。每年度对冷凝器至少进行一次化学清洗和补充氟利昂。检查系统运行及其噪音、风管系统状态；机器运行效率检查与修正等。

3、在接到采购人应急维修后，2 小时内安排人员到达现场进行免费处理，并应在 4 小时内完成。

4、每两周一次例行检查与维护，每次维保结束后七日内向采购人提维修及保养的书面报告。

5、免费为采购人操作人员提供以上空调的相关技术咨询与培训，确保其能正常操作及使用相关空调。

6、每个空调使用周期结束及开始前对系统进行全面检查、维护、调试与保养；每年夏季与冬季集中维保不少于两次。

7、定期检查各部件数据是否正确，使机组随时处于正常状态；

8、定期检查电器功力配电箱及时更换电器元件，防止机组误操作或报警失灵，避免设备受损。

9、主机水泵的养护，检查冷温水泵、电流、进水压、出水压是否正常；检查水泵润滑油是否足够，是否失效；检查水泵是否有异常振动及声音。

10、检查补水水箱进水，补水是否正常。水箱内是否已生锈且有杂物堵塞。

11、检查主管路保温状况，水系统内是否有空气，并及时排除。

12、在每年换季时，水系统管路上的阀门、仪表、膨胀阀、感温等是否稳定可靠，并检验高、低压压力表。

13、在机组运转期间，每周监测，冷温水、冷却水质是否达标，如不达标及时进行加药水处理，预防管路结垢和锈蚀。

14、定期检查送风电机及其电器线路运转情况。

15、检查进出水管路，冷凝管路是否畅通，铜阀门开阀是否可靠，电动二通阀、感温控头运行是否正常；换季时，需对换热器、空气过滤器和进水管上的Y型过滤器进行清洗和吹灰；定期对传动部件添加润滑油。

16、换季时，将回风网拆下用清洗剂清洗，并用温布擦洗送风口。

17、定期清洗内机面板，至少一个月一次。

18、定期清洗内机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

19、定期清扫内机蒸发器上灰尘、杂质。

20、定期清洁内机风机、风叶。

21、定期检查下水是否畅通。

22、定期检查内机接线端子有无松动，并紧固。

23、定期检查内机电控板各插件是否有虚接现象。

24、定期检查内机有无异常噪音。

25、定期检查内机与风道有无漏风与脱开现象。

26、定期检查电源线有无老化、吊杆有无松动现象。

27、定期清洗冷凝器及外机外壳、外风机、风叶是否正常。

28、定期检查喇叭口连接处有无漏氟现象，并紧固喇叭口。

29、定期检查室外机保温是否完好，不完整则修补。

30、定期检查系统压力、电流、电压有无异常，如异常立即排除