合肥学院分布式可再生能源并网消纳信息采集装置定制项目采购文件

因推进安徽省科技厅面上攻关项目“基于移动互联网的分布式可再生能源并网消纳信息采集处理技术研究”装置研究和工程实施的需要，经校有关部门批准，现对“合肥学院分布式可再生能源并网消纳信息采集装置定制项目”进行校内采购，采购需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 技术要求及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置印制电路板 | 16路开关量信号接入，4路4～20mA模拟量信号输入,8路485信号输入，1个串口输入，1个并口输出；含一个RJ45模块和1个蓝牙模块、1个wifi网络模块等。 | 块 | 10 |
| 2 | 电子元器件 | 微控制器芯片MCU：NXP_LPC1768,闪存芯片AT45DB161E，通讯芯片MAX3232E,MAX487E,电压比较芯片LM393,电压芯片LM2596，复位芯片CAT811S,CMOS器件SN74LVC2G08等核心器件以及相应的阻容电感等。 | 套 | 10 |
| 3 | 加密芯片 | 国网专用内外网数据交互加密芯片 | 个 | 10 |
| 4 | 三网通4G传输模块 | 支持电信、移动、联通三大运行商的无线网络，支持的无线网络有：GPRS/CDMA/WCDMA/TDSCDMA/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD | 个 | 10 |
| 5 | 电源 | 防雷击 24V DC | 个 | 10 |
| 6 | 机壳 | 定制专用的采集器控制箱 | 个 | 10 |
| 7 | 温度传感器 | -20℃～+100℃; ±0.5℃ | 个 | 10 |
| 8 | 湿度传感器 | 0%～100%RH; ±1%RH（25℃） | 个 | 10 |
| 9 | 雨量监测器 | 通信方式：有线或无线（无线传输频率：433MHz）；翻斗式雨量传感器 降雨分辨力：0.5mm；误差值：仪器综合计量误差≤±4%；供电方式：2节5#干电池；工作温度：-20～70℃ | 个 | 10 |
| 10 | 光照强度探测器 | 照度：0-200klx ；温度：-50℃～80℃； 湿度：0%～99.9%；精确度：±5％误差； 分辨率 ：1lx\0.01℃\0.01％。 | 个 | 10 |
| 11 | 风速监测器 | 监测量程：0～30m/s；输出：4～20mA电流值；供电：DC24V；精度：5%。 | 个 | 10 |
| 12 | 小百叶箱 | 定制专用测定空气温度和湿度仪器的木箱 | 个 | 10 |
| 13 | 继保信号处理单元 | 对接电力继电保护系统，实时采集电力保护信号 | 台 | 10 |
| 14 | 电源线RVV2*1.0 | 导 体:高纯度OFC无氧铜;绝缘平均厚度：0.6mm;护套平均厚度：1.0mm;成品外径：6.8mm;额定电压：220V/300V;20°C时导体电阻:≤19.5Ω/km;70°C时绝缘电阻:≥0.010 MΩ.km | 米 | 600 |
| 15 | 信号线超五类双绞线 | 超五类网线（0.51±0.02mm）非屏蔽网线箱线，内部导体线芯为24AWG，305米/箱 | 米 | 1000 |

附：供应商需具备的资质条件，且无偿地提供以下技术服务：

一、因本项目研究紧密结合国家电网业务进行开展，所以供应商必须熟悉电力行业的业务流程并提供3份及以上电力行业相关领域的项目案例业绩的证明文件（包括但不限于服务合同及发票复印件）。供应的产品必须提供完备的产品质量合格证（包括制造出厂日期）和产品检测报告。同时考虑到本项目的研究最终需接入到电力调度网，因此所提供的产品必须能够支持产品的接口对接和系统的二次开发，且具有接入电力网的入网许可或证明文件。因本项目的研究时间紧迫，所以要求供货期不得超过20天。

二、培训及现场技术支持

乙方对甲方操作人员进行现场技术培训，培训日期、人数和时间由甲乙双方协商确定，参与分布式可再生能源并网消纳信息采集系统及装置的安装、调试等其它技术服务与咨询。

三、售后质保服务

1、 乙方保证所供的产品在材料和制造工艺上没有缺陷，并且符合生产厂家提供的技术资料或本协议相关具体规定。

2、自双方签订《验收报告》起进入质保期，质保期为12个月，且响应解决问题的时间为5天内。在质保期间内，非甲方过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，乙方将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非甲方过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，乙方应及时提供免费服务。